MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN MIGUEL

INFORME DE PRIMERA ETAPA _ SECTOR EL TATIO

REV OCTUBRE DE 2013

- ALCANCE. Este Informe de Primera Etapa se refiere a las actividades y consideraciones relativas a los servicios sanitarios y aguas lluvia relacionadas al cambios de uso de suelo de uno de los dos sectores designados como prioritarios en el desarrollo del trabajo, apuntando al cambio de uso de suelo actual de “Equipamiento y Áreas Verdes, Nivel Comunal: Equipamiento Recreacional y Deportivo EC-1” a “ZU-2’ Residencial de Renovación” en el sector El Tatio, enfocándose  en la factibilidad de los servicios sanitarios e infraestructura de aguas lluvia para soportar estas modificaciones.

- INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE DE SERVICIOS. A partir de los antecedentes básicos aportados por los organismos pertinentes se ha configurado los planos que detallan la situación general en la comuna para cada aspecto considerado, y que se explica como sigue.

  - Agua Potable. El Plan de Desarrollo de Aguas Andinas S.A. para el Gran Santiago en su versión de actualización para el quinquenio 2010-2014, recientemente aprobado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), permite reseñar la condición presente y la planificación del sistema de agua potable en la comuna de San Miguel, que básicamente señala que la comuna se abastece de recursos exclusivamente superficiales de la cuenca del río Maipo, tratados para su potabilización en el complejo de plantas Antonio Tagle y planta La Florida, transportados por los Acueductos Bajos de Laguna Negra y Paralelo (y eventualmente mediante traspasos desde el Tercer Acueducto) hacia los 3 estanque de almacenamiento Departamental Bajo (30000 m3 con cota de radier 632), los que alimentan al Sistema de Distribución 7 conformado por tres Sectores de Distribución conectados en serie: Departamental Bajo (A09), Interconectado Norte (A10) y Los Pozos (A11); las transferencias entre estos sectores está regulada por estaciones reductoras de presión para limitarla a los niveles de norma y optimizar la distribución mayor. Lo indicado está graficado en la Figura 1 en la página siguiente, destacando que San Miguel es parte del Sector Interconectado Norte, que contando con sólo el 2,89% de la población servida del Gran Santiago demanda el 3,78% del consumo. La dotación asignada por Aguas Andinas al sector es elevada, 30% superior a la media del Gran Santiago, y prácticamente constante desde 2010 hasta 2024, con unos 386 litros/habitante/día. La infraestructura de servicio en la comuna está dada solamente por las redes de distribución mayor del Sistema de Distribución 7, que la cruzan de oriente a poniente, y la red de distribución local que tiene 100% de cobertura. Se puede establecer que no existe restricción alguna para soportar cualquier demanda de agua potable puntual que se ejerza en la comuna, dada la relativa baja incidencia de la comuna en el esquema global del Gran Santiago, y que la alimentación mediante válvulas reguladoras de presión permiten, en caso de ser necesario, disponer eventualmente de mayores caudales sobre los actuales que normalmente son restringidos en forma automática por estos mecanismos, o complementarse con traspasos desde los sectores Departamental Alto o Interconectado Medio; se dispone así de elevada seguridad de abastecimiento en cantidad y calidad.

FIGURA 1. ESQUEMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN Y  DISTRIBUCIÓN MAYOR ASOCIADAS A LA COMUNA DE SAN MIGUEL.

- Alcantarillado sanitario. También a partir de la información de la actualización del Plan de Desarrollo de Aguas Andinas S.A. para el Gran Santiago se ha conformado un plano general del sistema de alcantarillado de aguas servidas en la comuna de San Miguel, que muestra que la comuna está inmersa en el Área Tributaria La Farfana, que se caracteriza por tener una cobertura de 100% de redes de recolección, las que operan bajo el modo unitario en su mayor parte, esto es, que comparten colectores de aguas servidas con el drenaje de aguas lluvia; la red de tipo separada está remitida al cuadrángulo en el vértice nor oriental de la comuna, conformado por las calles Salesianos, Gran Avenida, Carlos Silva Vildósola y Santa Rosa. El padrón de flujo de estos colectores es de dirección nor-poniente y norte, convergiendo por las avenidas Santa Rosa y José Joaquín Prieto al gran Colector Interceptor Zanjón de la Aguada, que conduce estas aguas a la Planta de Tratamiento La Farfana, en la comuna de Maipú. Una vez tratadas estas aguas son restituidas al río Mapocho. Las figuras 2 y 3 en las páginas siguientes reseñan esquemáticamente la configuración de la red de colectores en la comuna, y se muestra su detalle en el plano de alcantarillado con la configuración del Área Tributaria La Farfana en su globalidad. El Plan de Desarrollo de Aguas Andinas incluye un análisis de oferta/demanda de servicios de alcantarillado, que, dentro de los supuestos de bajo crecimiento que se ha hecho para la comuna de San Miguel, indica que hasta el año 2015 sólo será necesario reponer en 2014 colectores obsoletos por calles Núremberg y Montreal desde Sta. Rosa a Michelson (255 m) y Montecarmelo-Brigadier de la Cruz entre Sta. Rosa y Barros Grez (710 m), y en 2015 en calle Soto Aguilar entre Llano Subercaseaux y Los Castaños (346 m).

La disposición de los colectores reseñados en la figura 2 permite destacar que en la avenida Santa Rosa son interceptados todos los caudales  de alcantarillado incidentes desde el oriente hacia la comuna, de modo que San Miguel está drenado por sub cuencas urbanas nacientes en su territorio y convergentes finalmente al colector Interceptor Zanjón de la Aguada. No existen plantas elevadoras de aguas servidas.

Al estar la comuna en un área urbana plenamente madura, con una demanda de servicio de alcantarillado prácticamente estable, y con los grandes diámetros correspondientes a las redes unitaria y separada ya construidos, no requiere innovar en su infraestructura general de recolección, y en particular podrá absorber las variaciones puntuales de  demanda que puedan derivarse del cambio de uso de suelo aquí en estudio. Sí será necesario mantener el programa de reposición de colectores en condición de obsolescencia.

FIGURA 2. ESQUEMA DE FLUJO DE RED DE COLECTORES UNITARIOS EN SAN MIGUEL.

FIGURA 3.ÁREA  TRIBUTARIA DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS LA FARAFANA.

- Alcantarillado de Aguas Lluvia. Se ha obtenido desde la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP la información de actualización de las obras construidas a partir de lo planificado en el Plan Maestro de Aguas Lluvia del Gran Santiago, lo que se reseña en el plano conjunto de alcantarillado y de agua de lluvia que se acompaña; esta información  permite tener una apreciación de las condiciones actuales de esa infraestructura y su relación con los cambios de usos de suelo en estudio. Se puede destacar que gracias a la existencia de buena capacidad de intercepción de escorrentía tanto superficial como en redes en la Avenida Santa Rosa gracias a los grandes colectores disponibles, la comuna de San Miguel opera como cabecera de una sub cuenca urbana, por lo que los caudales que la cruzan son originados en su frontera oriental, sin alcanzar grandes volúmenes, y son recolectados eficientemente por la red unitaria existente en la mayor parte de la comuna. Esto es particularmente válido para los sectores de calles Tannenbaum y Santa Fe, relacionados con los terrenos en estudio de cambio de uso de suelo en esta etapa de El Tatio.

La comuna es favorecida por la pendiente natural del terreno de su emplazamiento, típicamente con 1%, de dirección sur oriente a nor poniente, por lo que no se generan puntos importantes de anegamiento en su territorio; más aún, se cuenta con una muy nutrida dotación de sumideros de agua de lluvia conectada a colectores, especialmente en torno a los sectores de El Tatio, los que han sido resaltados en el plano de agua lluvia. El diagnóstico del Plan Maestro indica que para precipitaciones con período de retorno superior a 10 años son esperables desbordes del canal San Carlos, con escurrimientos significativos hacia la ciudad, afectando puntualmente en San Miguel la Avda. Lo Ovalle en su encuentro con Avenidas  Santa Rosa y J. J. Prieto; estas contingencias pueden ser pasajeras, pues han sido abordadas en su solución mediante los grandes colectores Santa Rosa y Ochagavía, con descarga al Zanjón de la Aguada.

Se puede concluir que tanto la comuna como el sector estudiado para cambio de uso de suelo son servidos eficientemente por la red de colectores tanto unitarios como separados de agua de lluvia existente.

- FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.

  - Servicios sanitarios. Para evaluar la factibilidad técnica de que el cambio de uso de suelo diseñado pueda ser soportado por la infraestructura disponible de agua potable y alcantarillado por parte de Aguas Andinas S.A. se recurre a comparar las demandas de agua en dos situaciones, una de base en función de las densidades mínimas definidas en la zona del entorno (Zu2) de 400 hab/ha y otra en función de la densidad máxima propuesta por esta modificación normativa de 1800 hab/ha.

CASO 1: DENSIDAD DE 400 (Hab/Há)

| SECTOR | USO SUELO ACTUAL | NUEVO USO SUELO | SUPERFICIE | DENSIDADES (H/Há) |  | POBLACIÓN (H) |  | DOTACIONES (l/H/d)-(l/m2/d) |  | CONSUMOS (m3/d) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bruta (m2) | Actual | Nueva | Actual | Nueva | Actual | Nueva | Actual | Nuevo |
| TATIO | Equipamiento Recreacional y Deportivo EC-1 | Residencial de Renovación ZU-2’ | 5500 | 0 | 400 | 0 | 220 | 10 | 386 | 55 | 84,92 |

Aguas Andinas S.A. asigna una densidad habitacional de 3 habitantes por vivienda, con lo que la población residente del sector El Tatio ocuparía en este caso sería de 220/3= 73 viviendas.

Para esta comparación en el sector El Tatio se ha asumido como condición más desfavorable que el consumo de agua en terrenos de uso deportivo es sólo de riego actualmente, y que se cambia a lo demandado en condición de saturación de poblamiento y la dotación media de San Miguel, 386 l/habitante/día, que es elevada para viviendas en edificios de departamentos. En este escenario se comprueba que la demanda máxima potencial de agua potable esperable en le nueva situación sería inferior al 65% de lo asignable por Aguas Andinas,  y esta conclusión es transferible a plenitud a las demandas de servicio de alcantarillado: la producción de aguas servidas debe responder a los parámetros dados por Aguas Andinas para el Área Tributaria de La Farfana, con infiltración nula y coeficiente de recuperación de 0,855 respecto del consumo de agua potable, y los volúmenes diarios vertidos de aguas servidas serían de  76,6 (m3/día).

CASO 2: DENSIDAD DE 1800 (Hab/Há)

En la alternativa de tener una densidad máxima de 1800 (Hab/Há), se llegaría a un máximo de 330 viviendas, y el resumen de consumos de agua sería el siguiente:

| SECTOR | USO SUELO ACTUAL | NUEVO USO SUELO | SUPERFICIE | DENSIDADES (H/Há) |  | POBLACIÓN (H) |  | DOTACIONES (l/H/d)-(l/m2/d) |  | CONSUMOS (m3/d) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bruta (m2) | Actual | Nueva | Actual | Nueva | Actual | Nueva | Actual | Nuevo |
| TATIO | EC-1 Equipamiento y Áreas Verdes | ZU-2 Vivienda Social | 5500 | 0 | 1800 | 0 | 990 | 10 | 386 | 55 | 382.1 |

En este caso los volúmenes diarios vertidos de aguas servidas alcanzarían a 326,7 (m3/día). Debe hacerse la salvedad de que si se tratase de viviendas en departamentos, debería corregirse la dotación global de San Miguel de 386 (l/Hab/día) a un 50% por lo menos

Los planos de servicios que se acompañan muestran que tanto en agua potable como en alcantarillado se cuenta con redes de cañerías principales inmediatas al área en estudio, con indicación de sus características físicas relevantes, y que estas son más que suficientes para cualquier variación de demanda; por otra parte, la inclusión por parte de Aguas Andinas en su Plan de Desarrollo de la reposición de conducciones de alcantarillado en condición de obsolescencia en la comuna previene  contingencias que afecten la prestación de la recolección, y esta situación es objeto de revaluación cada 5 años. En consecuencia se puede aseverar que técnicamente, desde el punto vista de los servicios sanitarios, el cambio que se aborda no tiene impedimento para mantener e incluso mejorar la calidad de servicio.

RED DE AGUA POTABLE EN CONTORNO

RED DE ALCANTARILLADO EN CONTORNO

  - Aguas Lluvia. En plano conjunto de aguas servidas y aguas lluvia se muestra que el área en estudio de El Tatio está circundada por colectores unitarios de Aguas Andinas, y se han indicado también los sumideros de complemento en su inmediatez; esta disposición permite asegurar que los escurrimientos originados en lluvia u otros anegamientos podrán encauzarse hacia las redes de colectores con recorridos no superiores a 100 metros por las cunetas de calzadas aledañas. Así, la factibilidad técnica de recolección de las aguas de lluvia está confirmada, sin requerir ejecución obra alguna de refuerzo.

Independientemente de tenerse una adecuada factibilidad técnica para recoger y transportar los caudales de aguas de lluvia en las áreas estudiadas, será siempre recomendable promover el empleo de sistemas de captación y disposición de las aguas pluviales dentro de los predios, recurriendo a superficies de estacionamiento semi permeables o derechamente permeables, emplazar lagunas de retención en áreas verdes, disponer drenes o pozos de infiltración, u otros que se pueda incluir.

ANEXO N° 1

INFORMACIÓN DE FACTIBILIDAD DE AGUAS ANDINAS S.A.